## Table II (best match)
TABLE II - Maximum / minimum / rated branch current, IEEE 13-node feeder
Best-matching case: Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out
Match % = 100 - ¦mine - paper¦ / paper x 100 green >= 90 % amber 75-90 % red < 75 %
From | To | I_nom (A) | Paper (A) | Match | I_f,min (kA) | Paper (kA) | Match | I_f,max (kA) | Paper (kA) | Match | Compared value
RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9% | 1.084 | 1.24 | 87.4% | 7.302 | 5.41 | 65% | branch current
632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100% | 0.77 | 0.72 | 93% | 5.778 | 6.73 | 85.9% | branch current
632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100% | 0.836 | 0.93 | 89.9% | 4.312 | 4.25 | 98.5% | branch current
632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8% | 0.906 | 1.08 | 83.9% | 4.434 | 4.52 | 98.1% | branch current
XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100% | 0.727 | 0.73 | 99.7% | 5.778 | 6.48 | 89.2% | bus fault current
XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8% | 0.703 | 0.59 | 80.9% | 17.708 | 18.76 | 94.4% | branch current
645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3% | 0.772 | 0.84 | 91.9% | 3.676 | 3.64 | 99% | branch current
671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8% | 0.733 | 0.78 | 93.9% | 4.433 | 3.69 | 79.9% | branch current
671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7% | 0.655 | 0.69 | 94.9% | 3.192 | 3.47 | 92% | branch current
671 | 680 | 0 | 0 | 100% | 0.643 | 0.59 | 91.1% | 3.655 | 6.25 | 58.5% | branch current
692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100% | 0.733 | 0.71 | 96.8% | 4.014 | 7.83 | 51.3% | branch current
684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5% | 0.681 | 0.63 | 91.9% | 2.065 | 1.93 | 93% | branch current
684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8% | 0.655 | 0.66 | 99.3% | 2.029 | 2.67 | 76% | branch current
AVERAGE |  |  |  | 99.82% |  |  | 91.89% |  |  | 83.14%

## Method comparison
Average match with the paper for every short-circuit case (best first)
Rank | Short-circuit case | I_nom | I_f,min | I_f,max | Overall
1 | Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.89% | 83.14% | 91.62%
2 | Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.87% | 83.14% | 91.61%
3 | Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.9% | 80.82% | 90.84%
4 | Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.75% | 80.78% | 90.78%
5 | Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.63% | 78.02% | 89.82%
6 | Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 99.82% | 80.06% | 87.28% | 89.05%
7 | Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 99.82% | 79.88% | 86.39% | 88.7%
8 | Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 99.82% | 79.72% | 83.79% | 87.77%
9 | Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 99.82% | 79.7% | 83.79% | 87.77%
10 | Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 99.82% | 80.27% | 81.05% | 87.05%
11 | Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 99.82% | 91.37% | 67.77% | 86.32%
12 | Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 99.82% | 79.55% | 76.35% | 85.24%
13 | Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 99.82% | 80.36% | 74.85% | 85.01%
14 | Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 99.82% | 90.85% | 58.42% | 83.03%
15 | Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 99.82% | 80.47% | 67.23% | 82.51%
16 | Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 99.82% | 88.67% | 49.82% | 79.43%

## All results
Study | From | To | Inom_A | Inom_paper_A | Inom_match_% | Ifmin_kA | Ifmin_paper_kA | Ifmin_match_% | Ifmax_kA | Ifmax_paper_kA | Ifmax_match_% | Compared_value | Ifmin_branch_kA | Ifmin_bus_kA | Ifmax_branch_kA | Ifmax_bus_kA
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.595 | 1.24 | 48 | 7.29 | 5.41 | 65.2 | branch | 0.595 | 0.653 | 7.29 | 9.051
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.789 | 0.72 | 90.5 | 6.885 | 6.73 | 97.7 | branch | 0.789 | 0.746 | 6.885 | 6.885
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.845 | 0.93 | 90.8 | 5.039 | 4.25 | 81.4 | branch | 0.845 | 0.72 | 5.039 | 5.02
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.408 | 1.08 | 37.8 | 4.428 | 4.52 | 98 | branch | 0.408 | 0.653 | 4.428 | 6.556
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.746 | 0.73 | 97.8 | 6.885 | 6.48 | 93.8 | bus | 0.069 | 0.746 | 0 | 6.885
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.691 | 0.59 | 82.8 | 18.813 | 18.76 | 99.7 | branch | 0.691 | 0.093 | 18.813 | 18.813
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.78 | 0.84 | 92.8 | 4.2 | 3.64 | 84.6 | branch | 0.78 | 0.72 | 4.2 | 4.2
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.304 | 0.78 | 38.9 | 4.427 | 3.69 | 80 | branch | 0.304 | 0.683 | 4.427 | 6.556
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.697 | 0.69 | 98.9 | 4.484 | 3.47 | 70.8 | branch | 0.697 | 0.653 | 4.484 | 4.45
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.682 | 0.59 | 84.4 | 5.031 | 6.25 | 80.5 | branch | 0.682 | 0.682 | 5.031 | 5.031
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.755 | 0.71 | 93.6 | 5.791 | 7.83 | 74 | branch | 0.755 | 0.683 | 5.791 | 5.791
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.72 | 0.63 | 85.7 | 2.373 | 1.93 | 77.1 | branch | 0.72 | 0.661 | 2.373 | 2.373
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.697 | 0.66 | 94.3 | 2.31 | 2.67 | 86.5 | branch | 0.697 | 0.653 | 2.31 | 2.31
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.084 | 1.24 | 87.4 | 7.302 | 5.41 | 65 | branch | 1.084 | 0.614 | 7.302 | 7.303
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.77 | 0.72 | 93 | 5.778 | 6.73 | 85.9 | branch | 0.77 | 0.727 | 5.778 | 5.778
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.836 | 0.93 | 89.9 | 4.312 | 4.25 | 98.5 | branch | 0.836 | 0.714 | 4.312 | 4.294
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.906 | 1.08 | 83.9 | 4.434 | 4.52 | 98.1 | branch | 0.906 | 0.614 | 4.434 | 4.433
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.727 | 0.73 | 99.7 | 5.778 | 6.48 | 89.2 | bus | 0.07 | 0.727 | 0 | 5.778
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.703 | 0.59 | 80.9 | 17.708 | 18.76 | 94.4 | branch | 0.703 | 0.091 | 17.708 | 17.708
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.772 | 0.84 | 91.9 | 3.676 | 3.64 | 99 | branch | 0.772 | 0.714 | 3.676 | 3.676
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.733 | 0.78 | 93.9 | 4.433 | 3.69 | 79.9 | branch | 0.733 | 0.645 | 4.433 | 4.433
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.655 | 0.69 | 94.9 | 3.192 | 3.47 | 92 | branch | 0.655 | 0.614 | 3.192 | 3.16
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.643 | 0.59 | 91.1 | 3.655 | 6.25 | 58.5 | branch | 0.643 | 0.643 | 3.655 | 3.655
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.733 | 0.71 | 96.8 | 4.014 | 7.83 | 51.3 | branch | 0.733 | 0.645 | 4.014 | 4.014
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.681 | 0.63 | 91.9 | 2.065 | 1.93 | 93 | branch | 0.681 | 0.624 | 2.065 | 2.065
Complete ¦ grid Sk''=model 200 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.655 | 0.66 | 99.3 | 2.029 | 2.67 | 76 | branch | 0.655 | 0.614 | 2.029 | 2.029
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.522 | 1.24 | 42.1 | 2.736 | 5.41 | 50.6 | branch | 0.522 | 0.624 | 2.736 | 4.509
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.741 | 0.72 | 97.1 | 3.922 | 6.73 | 58.3 | branch | 0.741 | 0.701 | 3.922 | 3.922
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.817 | 0.93 | 87.8 | 3.11 | 4.25 | 73.2 | branch | 0.817 | 0.699 | 3.11 | 3.085
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.349 | 1.08 | 32.3 | 2.228 | 4.52 | 49.3 | branch | 0.349 | 0.624 | 2.228 | 4.374
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.701 | 0.73 | 96 | 3.922 | 6.48 | 60.5 | bus | 0.068 | 0.701 | 0 | 3.922
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.694 | 0.59 | 82.3 | 15.465 | 18.76 | 82.4 | branch | 0.694 | 0.091 | 15.465 | 15.465
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.756 | 0.84 | 90 | 2.785 | 3.64 | 76.5 | branch | 0.756 | 0.699 | 2.785 | 2.785
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.334 | 0.78 | 42.8 | 2.227 | 3.69 | 60.3 | branch | 0.334 | 0.644 | 2.227 | 4.374
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.668 | 0.69 | 96.8 | 3.172 | 3.47 | 91.4 | branch | 0.668 | 0.624 | 3.172 | 3.136
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.641 | 0.59 | 91.4 | 3.638 | 6.25 | 58.2 | branch | 0.641 | 0.641 | 3.638 | 3.638
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.735 | 0.71 | 96.5 | 4.029 | 7.83 | 51.5 | branch | 0.735 | 0.644 | 4.029 | 4.029
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.68 | 0.63 | 92.1 | 1.811 | 1.93 | 93.8 | branch | 0.68 | 0.624 | 1.811 | 1.811
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.668 | 0.66 | 98.9 | 1.816 | 2.67 | 68 | branch | 0.668 | 0.625 | 1.816 | 1.816
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.007 | 1.24 | 81.2 | 2.78 | 5.41 | 51.4 | branch | 1.007 | 0.558 | 2.78 | 2.78
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.697 | 0.72 | 96.8 | 2.536 | 6.73 | 37.7 | branch | 0.697 | 0.658 | 2.536 | 2.536
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.79 | 0.93 | 85 | 2.13 | 4.25 | 50.1 | branch | 0.79 | 0.679 | 2.13 | 2.108
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.849 | 1.08 | 78.6 | 2.262 | 4.52 | 50 | branch | 0.849 | 0.558 | 2.262 | 2.261
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.658 | 0.73 | 90.1 | 2.536 | 6.48 | 39.1 | bus | 0.066 | 0.658 | 0 | 2.536
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.717 | 0.59 | 78.5 | 12.471 | 18.76 | 66.5 | branch | 0.717 | 0.09 | 12.471 | 12.471
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.733 | 0.84 | 87.3 | 1.962 | 3.64 | 53.9 | branch | 0.733 | 0.679 | 1.962 | 1.962
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.691 | 0.78 | 88.6 | 2.261 | 3.69 | 61.3 | branch | 0.691 | 0.58 | 2.261 | 2.261
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.595 | 0.69 | 86.3 | 1.788 | 3.47 | 51.5 | branch | 0.595 | 0.558 | 1.788 | 1.755
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.575 | 0.59 | 97.5 | 2.034 | 6.25 | 32.6 | branch | 0.575 | 0.575 | 2.034 | 2.034
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.676 | 0.71 | 95.2 | 2.146 | 7.83 | 27.4 | branch | 0.676 | 0.58 | 2.146 | 2.146
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.614 | 0.63 | 97.4 | 1.409 | 1.93 | 73 | branch | 0.614 | 0.562 | 1.409 | 1.409
Complete ¦ grid Sk''=25 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.595 | 0.66 | 90.2 | 1.418 | 2.67 | 53.1 | branch | 0.595 | 0.558 | 1.418 | 1.418
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.543 | 1.24 | 43.8 | 3.448 | 5.41 | 63.7 | branch | 0.543 | 0.635 | 3.448 | 5.211
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.757 | 0.72 | 94.8 | 4.448 | 6.73 | 66.1 | branch | 0.757 | 0.717 | 4.448 | 4.448
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.826 | 0.93 | 88.9 | 3.484 | 4.25 | 82 | branch | 0.826 | 0.707 | 3.484 | 3.46
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.365 | 1.08 | 33.8 | 2.666 | 4.52 | 59 | branch | 0.365 | 0.635 | 2.666 | 4.812
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.717 | 0.73 | 98.2 | 4.448 | 6.48 | 68.6 | bus | 0.068 | 0.717 | 0 | 4.448
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.694 | 0.59 | 82.4 | 16.252 | 18.76 | 86.6 | branch | 0.694 | 0.092 | 16.252 | 16.252
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.764 | 0.84 | 91 | 3.079 | 3.64 | 84.6 | branch | 0.764 | 0.707 | 3.079 | 3.079
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.326 | 0.78 | 41.7 | 2.666 | 3.69 | 72.2 | branch | 0.326 | 0.657 | 2.666 | 4.812
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.677 | 0.69 | 98.2 | 3.456 | 3.47 | 99.6 | branch | 0.677 | 0.635 | 3.456 | 3.421
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.654 | 0.59 | 89.1 | 3.937 | 6.25 | 63 | branch | 0.654 | 0.654 | 3.937 | 3.937
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.742 | 0.71 | 95.5 | 4.393 | 7.83 | 56.1 | branch | 0.742 | 0.657 | 4.393 | 4.393
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.693 | 0.63 | 89.9 | 1.958 | 1.93 | 98.6 | branch | 0.693 | 0.636 | 1.958 | 1.958
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.677 | 0.66 | 97.4 | 1.946 | 2.67 | 72.9 | branch | 0.677 | 0.635 | 1.946 | 1.946
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.033 | 1.24 | 83.3 | 3.482 | 5.41 | 64.4 | branch | 1.033 | 0.577 | 3.482 | 3.483
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.723 | 0.72 | 99.6 | 3.107 | 6.73 | 46.2 | branch | 0.723 | 0.683 | 3.107 | 3.107
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.807 | 0.93 | 86.8 | 2.55 | 4.25 | 60 | branch | 0.807 | 0.692 | 2.55 | 2.527
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.869 | 1.08 | 80.4 | 2.692 | 4.52 | 59.6 | branch | 0.869 | 0.577 | 2.692 | 2.691
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.683 | 0.73 | 93.5 | 3.107 | 6.48 | 47.9 | bus | 0.066 | 0.683 | 0 | 3.107
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.712 | 0.59 | 79.3 | 13.804 | 18.76 | 73.6 | branch | 0.712 | 0.09 | 13.804 | 13.804
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.747 | 0.84 | 88.9 | 2.317 | 3.64 | 63.7 | branch | 0.747 | 0.692 | 2.317 | 2.317
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.706 | 0.78 | 90.5 | 2.691 | 3.69 | 72.9 | branch | 0.706 | 0.602 | 2.691 | 2.691
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.616 | 0.69 | 89.3 | 2.087 | 3.47 | 60.2 | branch | 0.616 | 0.577 | 2.087 | 2.055
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.598 | 0.59 | 98.6 | 2.379 | 6.25 | 38.1 | branch | 0.598 | 0.598 | 2.379 | 2.379
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.7 | 0.71 | 98.7 | 2.529 | 7.83 | 32.3 | branch | 0.7 | 0.602 | 2.529 | 2.529
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.637 | 0.63 | 98.9 | 1.575 | 1.93 | 81.6 | branch | 0.637 | 0.583 | 1.575 | 1.575
Complete ¦ grid Sk''=35 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.616 | 0.66 | 93.3 | 1.576 | 2.67 | 59 | branch | 0.616 | 0.577 | 1.576 | 1.576
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.561 | 1.24 | 45.2 | 4.32 | 5.41 | 79.8 | branch | 0.561 | 0.642 | 4.32 | 6.082
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.77 | 0.72 | 93.1 | 5.059 | 6.73 | 75.2 | branch | 0.77 | 0.728 | 5.059 | 5.059
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.834 | 0.93 | 89.6 | 3.901 | 4.25 | 91.8 | branch | 0.834 | 0.712 | 3.901 | 3.878
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.379 | 1.08 | 35.1 | 3.147 | 4.52 | 69.6 | branch | 0.379 | 0.642 | 3.147 | 5.29
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.728 | 0.73 | 99.7 | 5.059 | 6.48 | 78.1 | bus | 0.068 | 0.728 | 0 | 5.059
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.693 | 0.59 | 82.5 | 17.037 | 18.76 | 90.8 | branch | 0.693 | 0.092 | 17.037 | 17.037
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.77 | 0.84 | 91.7 | 3.395 | 3.64 | 93.3 | branch | 0.77 | 0.712 | 3.395 | 3.395
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.318 | 0.78 | 40.8 | 3.146 | 3.69 | 85.3 | branch | 0.318 | 0.667 | 3.146 | 5.29
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.685 | 0.69 | 99.3 | 3.754 | 3.47 | 91.8 | branch | 0.685 | 0.642 | 3.754 | 3.718
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.665 | 0.59 | 87.3 | 4.252 | 6.25 | 68 | branch | 0.665 | 0.665 | 4.252 | 4.252
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.747 | 0.71 | 94.7 | 4.784 | 7.83 | 61.1 | branch | 0.747 | 0.667 | 4.784 | 4.784
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.704 | 0.63 | 88.3 | 2.094 | 1.93 | 91.5 | branch | 0.704 | 0.646 | 2.094 | 2.094
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.685 | 0.66 | 96.2 | 2.067 | 2.67 | 77.4 | branch | 0.685 | 0.642 | 2.067 | 2.067
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.053 | 1.24 | 84.9 | 4.347 | 5.41 | 80.3 | branch | 1.053 | 0.591 | 4.347 | 4.347
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.742 | 0.72 | 96.9 | 3.774 | 6.73 | 56.1 | branch | 0.742 | 0.701 | 3.774 | 3.774
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.819 | 0.93 | 88.1 | 3.02 | 4.25 | 71.1 | branch | 0.819 | 0.701 | 3.02 | 2.998
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.884 | 1.08 | 81.8 | 3.165 | 4.52 | 70 | branch | 0.884 | 0.591 | 3.165 | 3.164
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.701 | 0.73 | 96 | 3.774 | 6.48 | 58.2 | bus | 0.067 | 0.701 | 0 | 3.774
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.709 | 0.59 | 79.9 | 15.071 | 18.76 | 80.3 | branch | 0.709 | 0.09 | 15.071 | 15.071
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.757 | 0.84 | 90.2 | 2.7 | 3.64 | 74.2 | branch | 0.757 | 0.701 | 2.7 | 2.7
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.717 | 0.78 | 91.9 | 3.164 | 3.69 | 85.7 | branch | 0.717 | 0.619 | 3.164 | 3.164
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.631 | 0.69 | 91.5 | 2.404 | 3.47 | 69.3 | branch | 0.631 | 0.591 | 2.404 | 2.372
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.616 | 0.59 | 95.7 | 2.743 | 6.25 | 43.9 | branch | 0.616 | 0.616 | 2.743 | 2.743
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.717 | 0.71 | 99.1 | 2.94 | 7.83 | 37.5 | branch | 0.717 | 0.619 | 2.94 | 2.94
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.654 | 0.63 | 96.1 | 1.733 | 1.93 | 89.8 | branch | 0.654 | 0.599 | 1.733 | 1.733
Complete ¦ grid Sk''=50 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.631 | 0.66 | 95.7 | 1.725 | 2.67 | 64.6 | branch | 0.631 | 0.591 | 1.725 | 1.725
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.576 | 1.24 | 46.5 | 5.412 | 5.41 | 100 | branch | 0.576 | 0.648 | 5.412 | 7.175
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.779 | 0.72 | 91.8 | 5.774 | 6.73 | 85.8 | branch | 0.779 | 0.737 | 5.774 | 5.774
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.839 | 0.93 | 90.2 | 4.365 | 4.25 | 97.3 | branch | 0.839 | 0.716 | 4.365 | 4.344
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.393 | 1.08 | 36.3 | 3.674 | 4.52 | 81.3 | branch | 0.393 | 0.648 | 3.674 | 5.812
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.737 | 0.73 | 99 | 5.774 | 6.48 | 89.1 | bus | 0.068 | 0.737 | 0 | 5.774
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.693 | 0.59 | 82.6 | 17.818 | 18.76 | 95 | branch | 0.693 | 0.092 | 17.818 | 17.818
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.775 | 0.84 | 92.3 | 3.734 | 3.64 | 97.4 | branch | 0.775 | 0.716 | 3.734 | 3.734
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.311 | 0.78 | 39.9 | 3.673 | 3.69 | 99.5 | branch | 0.311 | 0.675 | 3.673 | 5.812
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.691 | 0.69 | 99.8 | 4.065 | 3.47 | 82.9 | branch | 0.691 | 0.648 | 4.065 | 4.03
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.673 | 0.59 | 85.9 | 4.582 | 6.25 | 73.3 | branch | 0.673 | 0.673 | 4.582 | 4.582
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.751 | 0.71 | 94.2 | 5.204 | 7.83 | 66.5 | branch | 0.751 | 0.675 | 5.204 | 5.204
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.712 | 0.63 | 87 | 2.221 | 1.93 | 84.9 | branch | 0.712 | 0.654 | 2.221 | 2.221
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.691 | 0.66 | 95.3 | 2.178 | 2.67 | 81.6 | branch | 0.691 | 0.648 | 2.178 | 2.178
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.069 | 1.24 | 86.2 | 5.432 | 5.41 | 99.6 | branch | 1.069 | 0.603 | 5.432 | 5.433
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.757 | 0.72 | 94.9 | 4.558 | 6.73 | 67.7 | branch | 0.757 | 0.715 | 4.558 | 4.558
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.828 | 0.93 | 89 | 3.546 | 4.25 | 83.4 | branch | 0.828 | 0.708 | 3.546 | 3.525
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.895 | 1.08 | 82.9 | 3.686 | 4.52 | 81.6 | branch | 0.895 | 0.603 | 3.686 | 3.685
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.715 | 0.73 | 97.9 | 4.558 | 6.48 | 70.3 | bus | 0.069 | 0.715 | 0 | 4.558
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.706 | 0.59 | 80.3 | 16.269 | 18.76 | 86.7 | branch | 0.706 | 0.091 | 16.269 | 16.269
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.765 | 0.84 | 91.1 | 3.111 | 3.64 | 85.5 | branch | 0.765 | 0.708 | 3.111 | 3.111
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.725 | 0.78 | 92.9 | 3.685 | 3.69 | 99.9 | branch | 0.725 | 0.632 | 3.685 | 3.685
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.643 | 0.69 | 93.2 | 2.738 | 3.47 | 78.9 | branch | 0.643 | 0.603 | 2.738 | 2.706
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.629 | 0.59 | 93.4 | 3.129 | 6.25 | 50.1 | branch | 0.629 | 0.629 | 3.129 | 3.129
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.725 | 0.71 | 97.9 | 3.386 | 7.83 | 43.2 | branch | 0.725 | 0.632 | 3.386 | 3.386
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.668 | 0.63 | 94 | 1.883 | 1.93 | 97.6 | branch | 0.668 | 0.612 | 1.883 | 1.883
Complete ¦ grid Sk''=75 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.643 | 0.66 | 97.5 | 1.864 | 2.67 | 69.8 | branch | 0.643 | 0.603 | 1.864 | 1.864
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.585 | 1.24 | 47.2 | 6.208 | 5.41 | 85.2 | branch | 0.585 | 0.65 | 6.208 | 7.971
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.784 | 0.72 | 91.1 | 6.263 | 6.73 | 93.1 | branch | 0.784 | 0.742 | 6.263 | 6.263
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.842 | 0.93 | 90.5 | 4.668 | 4.25 | 90.2 | branch | 0.842 | 0.718 | 4.668 | 4.648
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.4 | 1.08 | 37 | 4.015 | 4.52 | 88.8 | branch | 0.4 | 0.65 | 4.015 | 6.149
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.742 | 0.73 | 98.4 | 6.263 | 6.48 | 96.6 | bus | 0.069 | 0.742 | 0 | 6.263
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.692 | 0.59 | 82.7 | 18.284 | 18.76 | 97.5 | branch | 0.692 | 0.093 | 18.284 | 18.284
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.777 | 0.84 | 92.5 | 3.947 | 3.64 | 91.6 | branch | 0.777 | 0.718 | 3.947 | 3.947
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.308 | 0.78 | 39.4 | 4.013 | 3.69 | 91.2 | branch | 0.308 | 0.679 | 4.013 | 6.149
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.694 | 0.69 | 99.4 | 4.258 | 3.47 | 77.3 | branch | 0.694 | 0.65 | 4.258 | 4.223
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.678 | 0.59 | 85.2 | 4.788 | 6.25 | 76.6 | branch | 0.678 | 0.678 | 4.788 | 4.788
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.753 | 0.71 | 93.9 | 5.471 | 7.83 | 69.9 | branch | 0.753 | 0.679 | 5.471 | 5.471
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.716 | 0.63 | 86.4 | 2.293 | 1.93 | 81.2 | branch | 0.716 | 0.657 | 2.293 | 2.293
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.694 | 0.66 | 94.8 | 2.241 | 2.67 | 83.9 | branch | 0.694 | 0.65 | 2.241 | 2.241
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.076 | 1.24 | 86.8 | 6.225 | 5.41 | 84.9 | branch | 1.076 | 0.608 | 6.225 | 6.226
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.764 | 0.72 | 93.9 | 5.094 | 6.73 | 75.7 | branch | 0.764 | 0.721 | 5.094 | 5.094
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.832 | 0.93 | 89.5 | 3.891 | 4.25 | 91.5 | branch | 0.832 | 0.711 | 3.891 | 3.871
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.9 | 1.08 | 83.4 | 4.024 | 4.52 | 89 | branch | 0.9 | 0.608 | 4.024 | 4.023
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.721 | 0.73 | 98.8 | 5.094 | 6.48 | 78.6 | bus | 0.069 | 0.721 | 0 | 5.094
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.705 | 0.59 | 80.5 | 16.955 | 18.76 | 90.4 | branch | 0.705 | 0.091 | 16.955 | 16.955
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.768 | 0.84 | 91.5 | 3.37 | 3.64 | 92.6 | branch | 0.768 | 0.711 | 3.37 | 3.37
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.729 | 0.78 | 93.5 | 4.023 | 3.69 | 91 | branch | 0.729 | 0.638 | 4.023 | 4.023
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.649 | 0.69 | 94.1 | 2.947 | 3.47 | 84.9 | branch | 0.649 | 0.608 | 2.947 | 2.915
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.636 | 0.59 | 92.2 | 3.37 | 6.25 | 53.9 | branch | 0.636 | 0.636 | 3.37 | 3.37
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.729 | 0.71 | 97.3 | 3.671 | 7.83 | 46.9 | branch | 0.729 | 0.638 | 3.671 | 3.671
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.674 | 0.63 | 92.9 | 1.969 | 1.93 | 98 | branch | 0.674 | 0.618 | 1.969 | 1.969
Complete ¦ grid Sk''=100 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.649 | 0.66 | 98.4 | 1.943 | 2.67 | 72.8 | branch | 0.649 | 0.608 | 1.943 | 1.943
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.594 | 1.24 | 47.9 | 7.29 | 5.41 | 65.2 | branch | 0.594 | 0.653 | 7.29 | 9.051
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.789 | 0.72 | 90.5 | 6.884 | 6.73 | 97.7 | branch | 0.789 | 0.746 | 6.884 | 6.884
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.845 | 0.93 | 90.8 | 5.039 | 4.25 | 81.4 | branch | 0.845 | 0.72 | 5.039 | 5.02
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.408 | 1.08 | 37.8 | 4.428 | 4.52 | 98 | branch | 0.408 | 0.653 | 4.428 | 6.556
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.746 | 0.73 | 97.8 | 6.884 | 6.48 | 93.8 | bus | 0.069 | 0.746 | 0 | 6.884
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.692 | 0.59 | 82.7 | 18.813 | 18.76 | 99.7 | branch | 0.692 | 0.093 | 18.813 | 18.813
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.78 | 0.84 | 92.8 | 4.2 | 3.64 | 84.6 | branch | 0.78 | 0.72 | 4.2 | 4.2
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.303 | 0.78 | 38.9 | 4.427 | 3.69 | 80 | branch | 0.303 | 0.683 | 4.427 | 6.556
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.697 | 0.69 | 98.9 | 4.484 | 3.47 | 70.8 | branch | 0.697 | 0.653 | 4.484 | 4.45
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.682 | 0.59 | 84.4 | 5.031 | 6.25 | 80.5 | branch | 0.682 | 0.682 | 5.031 | 5.031
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.755 | 0.71 | 93.6 | 5.791 | 7.83 | 74 | branch | 0.755 | 0.683 | 5.791 | 5.791
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.72 | 0.63 | 85.7 | 2.373 | 1.93 | 77.1 | branch | 0.72 | 0.661 | 2.373 | 2.373
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.697 | 0.66 | 94.3 | 2.31 | 2.67 | 86.5 | branch | 0.697 | 0.653 | 2.31 | 2.31
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.084 | 1.24 | 87.4 | 7.303 | 5.41 | 65 | branch | 1.084 | 0.614 | 7.303 | 7.304
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.77 | 0.72 | 93 | 5.778 | 6.73 | 85.9 | branch | 0.77 | 0.727 | 5.778 | 5.778
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.836 | 0.93 | 89.9 | 4.312 | 4.25 | 98.5 | branch | 0.836 | 0.714 | 4.312 | 4.294
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.906 | 1.08 | 83.9 | 4.434 | 4.52 | 98.1 | branch | 0.906 | 0.614 | 4.434 | 4.433
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.727 | 0.73 | 99.6 | 5.778 | 6.48 | 89.2 | bus | 0.07 | 0.727 | 0 | 5.778
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.704 | 0.59 | 80.7 | 17.71 | 18.76 | 94.4 | branch | 0.704 | 0.091 | 17.71 | 17.71
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.772 | 0.84 | 91.9 | 3.676 | 3.64 | 99 | branch | 0.772 | 0.714 | 3.676 | 3.676
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.733 | 0.78 | 94 | 4.433 | 3.69 | 79.9 | branch | 0.733 | 0.645 | 4.433 | 4.433
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.655 | 0.69 | 94.9 | 3.192 | 3.47 | 92 | branch | 0.655 | 0.614 | 3.192 | 3.16
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.643 | 0.59 | 91.1 | 3.655 | 6.25 | 58.5 | branch | 0.643 | 0.643 | 3.655 | 3.655
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.733 | 0.71 | 96.8 | 4.014 | 7.83 | 51.3 | branch | 0.733 | 0.645 | 4.014 | 4.014
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.681 | 0.63 | 91.9 | 2.064 | 1.93 | 93 | branch | 0.681 | 0.624 | 2.064 | 2.064
Complete ¦ grid Sk''=150 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.655 | 0.66 | 99.2 | 2.029 | 2.67 | 76 | branch | 0.655 | 0.614 | 2.029 | 2.029
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 0.604 | 1.24 | 48.7 | 8.838 | 5.41 | 36.6 | branch | 0.604 | 0.656 | 8.838 | 10.592
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.793 | 0.72 | 89.8 | 7.698 | 6.73 | 85.6 | branch | 0.793 | 0.75 | 7.698 | 7.698
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.847 | 0.93 | 91.1 | 5.501 | 4.25 | 70.6 | branch | 0.847 | 0.722 | 5.501 | 5.484
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.416 | 1.08 | 38.6 | 4.94 | 4.52 | 90.7 | branch | 0.416 | 0.656 | 4.94 | 7.057
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.75 | 0.73 | 97.2 | 7.698 | 6.48 | 81.2 | bus | 0.07 | 0.75 | 0 | 7.698
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.691 | 0.59 | 82.8 | 19.42 | 18.76 | 96.5 | branch | 0.691 | 0.093 | 19.42 | 19.42
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.782 | 0.84 | 93.1 | 4.503 | 3.64 | 76.3 | branch | 0.782 | 0.722 | 4.503 | 4.503
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.299 | 0.78 | 38.3 | 4.938 | 3.69 | 66.2 | branch | 0.299 | 0.687 | 4.938 | 7.057
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.701 | 0.69 | 98.5 | 4.752 | 3.47 | 63 | branch | 0.701 | 0.656 | 4.752 | 4.718
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.686 | 0.59 | 83.7 | 5.32 | 6.25 | 85.1 | branch | 0.686 | 0.686 | 5.32 | 5.32
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.757 | 0.71 | 93.4 | 6.18 | 7.83 | 78.9 | branch | 0.757 | 0.687 | 6.18 | 6.18
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.724 | 0.63 | 85.1 | 2.46 | 1.93 | 72.5 | branch | 0.724 | 0.665 | 2.46 | 2.46
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG in | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.701 | 0.66 | 93.8 | 2.385 | 2.67 | 89.3 | branch | 0.701 | 0.656 | 2.385 | 2.385
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | RG60 | 632 | 587.6 | 587.1 | 99.9 | 1.091 | 1.24 | 88 | 8.845 | 5.41 | 36.5 | branch | 1.091 | 0.619 | 8.845 | 8.847
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 632 | 633 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.777 | 0.72 | 92.1 | 6.674 | 6.73 | 99.2 | branch | 0.777 | 0.733 | 6.674 | 6.674
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 632 | 645 | 143.4 | 143.3 | 100 | 0.84 | 0.93 | 90.3 | 4.837 | 4.25 | 86.2 | branch | 0.84 | 0.717 | 4.837 | 4.82
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 632 | 671 | 479 | 478.2 | 99.8 | 0.911 | 1.08 | 84.3 | 4.943 | 4.52 | 90.6 | branch | 0.911 | 0.619 | 4.943 | 4.941
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | XFM1-HV | side | 81.1 | 81.1 | 100 | 0.733 | 0.73 | 99.5 | 6.674 | 6.48 | 97 | bus | 0.07 | 0.733 | 0 | 6.674
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | XFM1-LV | side | 706.3 | 704.7 | 99.8 | 0.703 | 0.59 | 80.9 | 18.541 | 18.76 | 98.8 | branch | 0.703 | 0.091 | 18.541 | 18.541
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 645 | 646 | 65.4 | 64.9 | 99.3 | 0.775 | 0.84 | 92.3 | 4.041 | 3.64 | 89 | branch | 0.775 | 0.717 | 4.041 | 4.041
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 671 | 692 | 229.8 | 229.3 | 99.8 | 0.737 | 0.78 | 94.4 | 4.941 | 3.69 | 66.1 | branch | 0.737 | 0.651 | 4.941 | 4.941
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 671 | 684 | 71.1 | 70.9 | 99.7 | 0.661 | 0.69 | 95.8 | 3.485 | 3.47 | 99.6 | branch | 0.661 | 0.619 | 3.485 | 3.453
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 671 | 680 | 0 | 0 | 100 | 0.649 | 0.59 | 90 | 3.995 | 6.25 | 63.9 | branch | 0.649 | 0.649 | 3.995 | 3.995
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 692 | 675 | 205.9 | 205.9 | 100 | 0.737 | 0.71 | 96.3 | 4.431 | 7.83 | 56.6 | branch | 0.737 | 0.651 | 4.431 | 4.431
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 684 | 611 | 71.1 | 70.8 | 99.5 | 0.687 | 0.63 | 90.9 | 2.169 | 1.93 | 87.6 | branch | 0.687 | 0.63 | 2.169 | 2.169
Complete ¦ grid Sk''=300 MVA ¦ DG out | 684 | 652 | 63 | 63.1 | 99.8 | 0.661 | 0.66 | 99.9 | 2.122 | 2.67 | 79.5 | branch | 0.661 | 0.619 | 2.122 | 2.122